重庆市聚狮新材料科技有限公司

控制阀

技术规格书

目 　　 录

一、总则	3

二、详细技术要求	3

三、供货范围	3

四、供货周期、包装、运输	5

五、产品验收	5

六、质量保证	5

七、售后服务	5

后附数据表（调节阀7，切断阀44共51台）

### 一、总则

1.1本规格书适用于重庆聚狮新材料科技有限公司的控制阀简易比选采购。它包括采购的控制阀的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。

1.2本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选方保证提供符合本规格书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3如果比选方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着比选方提出的产品完全符合本规格书的要求。

1.4控制阀采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，比选方保证用户方不承担有关专利的一切责任。

1.5比选方提供高质量的控制阀。这些设备是技术先进并经过三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。

1.6比选方在控制阀设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。比选方提供所使用的标准。本技术规格书所使用的标准如与比选方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.7在签订合同之后，用户方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由用户方、比选方共同商定。

1.8本技术规格书未尽事宜，由用户方、比选方协商确定。

### 二、详细技术要求

2.1比选方提供控制阀门满足阀门数据表要求，满足用户工艺要求。

2.2比选方负责对用户提供数据表参照比选方生产阀门型号把数据表完善，有任何疑问在收到邀标函后三日内向用户方提出修改意见，比选方负责对用户提供数据表进行严格审核，比选方对仪表选型负有不可推卸的责任。

2.3比选方提供控制阀门电气附件防护等级必须高于IP65；

2.4比选方提供控制阀门必须在显著位置贴上仪表位号；

2.5比选方在投标文件中需提供每台控制阀门选型计算书包括阀体各部件及密封件材质、执行器型号规格、电磁阀型号规格、阀位反馈型号规格、减压器型号规格；特别说明只要工艺介质表述：PPS+水的阀芯，阀座都需做硬化处理并标明硬化的材质。

2.6比选方需严格按照数据表中要求配置调节阀的阀门定位器为（AVP-100）；阀位反馈装置使用、电磁阀、阀位反馈装置、过滤减压器等附件，二位三通电磁阀统一配置VCEFCMG551H317MO，24VDC供电，并配防爆接线盒，接线盒密封接口为1/2NPT内螺纹。阀位反馈装置统一配置机械式干触点输出形式，角行程阀门穿线孔接口尺寸为2个1/2NPT内螺纹。过滤减压器气源接口为1/4NPT螺纹规格，外接∮8*1不锈钢管；

2.7比选方在投标文件中必须提供中文选型说明，比选方在产品交付时需提供中文定位器操作手册，控制阀门及附件结构尺寸图；

2.8控制阀开/闭行程时间不大于5S;

2.9控制阀采用川仪、吴忠、工装等国内一线品牌；

### 三、供货范围

3.1本次比选采购控制阀51台，详细参数见下数据附表一：

### 四、供货周期、包装、运输

比选方按照国家相关标准对所提供设备进行包装运输，运输过程中出现任何损坏，均由比选方承担。比选方必须确保在2024年11月30日前将全部设备交付至用户方现场。

### 五、产品验收

比选方所供设备到用户指定现场后进行货物验收，验收过程按照《重庆聚狮新材料科技有限公司进厂物资检验办法》执行，如货物配置与签订技术协议不符合或者不能满足用户现场使用要求，或产品有损坏情况，比选方必须无偿更换或配置完整设备。

### 六、质量保证

比选方所提供设备整机质保期为投运后一年或货到现场后十八个月，以先到为准。在质保期内比选方提供设备出现任何质量问题，比选方无偿维护和更换。因比选方设备原因给公司造成一切损失由比选方承担。比选方提供相关设备出厂检验合格证书和校验证书。

### 七、售后服务

比选方提供设备必须提供现场维护，在用户现场设备出现故障，通知比选方后，必须在四小时内做出响应，如有需要，比选方必须在二十四小时内派专业技术人员到用户指定现场，进行现场维护。比选方负责该设备现场安装指导、调试直至正常运行等工作。比选方负责对用户相关人员进行现场培训，直到用户基本掌握该设备维护及使用。